**WYKAZ PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH**

dotyczy postępowania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy "

**ZAMAWIAJĄCY:**

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

ul. 11 Listopada 17

56-400 Oleśnica

**WYKONAWCA:**

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres wykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Jednostka | Wymagane parametry | Proponowane parametry |
| 1. | Moc elektryczna brutto  (na zaciskach generatora jednostki wytwórczej) | MWe | 2,12 |  |
| 2. | Moc cieplna łączna jednostki przesłana do lokalnego systemu ciepłowniczego  (na wyjściu z jednostki wytwórczej – licznik energii cieplnej) | MWt |  2,35 |  |
| 3. | Sprawność gwarantowana elektryczna brutto jednostki wytwórczej  (licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa gazowego liczonej do wartości opałowej) | % | > 39,5 |  |
| 4. | Sprawność gwarantowana całkowita jednostki wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) | % | > 84 |  |
| 5. | Roczna dyspozycyjność jednostki wytwórczej | h/a | > 8100 |  |
| 6. | Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na NOX w spalinach suchych, w warunkach normalnych, po przeliczeniu na 15% zawartość tlenu w spalinach na wlocie do komina | mg/Nm3 | < 95 |  |
| 7. | Ochrona akustyczna: na stanowisku pracy w odległości 1 metra od wszystkich nowo zabudowanych źródeł hałasu | dB(A)  w dzień | ≤ 85 dB (A)  dla pomiaru w porze dziennej |  |
| 8. | Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń |  | Wg  ISO-10816/7919 klasa A |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |