WYKAZ PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH

dotyczy postępowania pn.: „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica"

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

ul. 11 Listopada 17

56-400 Oleśnica

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres wykonawcy |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Jednostka | Wymagane parametry | Proponowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc elektryczna brutto (na zaciskach generatora jednostki wytwórczej) | MWe | 0,999 |  |
| 2. | Moc cieplna łączna jednostki przesłana do lokalnego systemu ciepłowniczego (na wyjściu z jednostki wytwórczej – licznik energii cieplnej) | MWt | 1,1 |  |
| 3. | Sprawność gwarantowana elektryczna brutto jednostki wytwórczej (licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa gazowego liczonej do wartości opałowej) | % | > 40,5 |  |
| 4. | Sprawność gwarantowana całkowita jednostki wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) | % | > 85 |  |
| 5. | Roczna dyspozycyjność jednostki wytwórczej | h/a | > 8100 |  |
| 6. | Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na NOX w spalinach suchych, w warunkach normalnych, po przeliczeniu na 15% zawartość tlenu w spalinach na wlocie do komina | mg/Nm3 | < 95 |  |
| 7. | Ochrona akustyczna: na stanowisku pracy w odległości 1 metra od wszystkich nowo zabudowanych źródeł hałasu | dB(A) w dzień | ≤ 85 dB (A) dla pomiaru w porze dziennej |  |
| 8. | Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń |  | Wg ISO-10816/7919 klasa A |  |

| Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |