### III. OBLICZENIA

1. SIEĆ PREIZOLOWANA:

1.1. Kompensacja wydłużeń termicznych rur preizolowanych:

Sieć zaprojektowano układzie pełnej kompensacji wydłużeń. Sieć podzielono na tzw.: umowne punkty stałe (UPS). Kompensacja odbywa się na naturalnych załamaniach trasy i przy wykorzystaniu kompensatorów typ E.

1.1.1. Wydłużenie odcinka obliczeniowego rury preizolowanej:

L =  × (Td - tm) × L -

gdzie:

L - rzeczywiste wydłużenie odcinka rury preizolowanej w gruncie [m]

 - współczynnik tarcia gruntu = 1,2 × 10 - 5   [0C - 1]

Td - maksymalna temperatura robocza = 135 0C

tm - zakładana minimalna temperatura montażu = 10 0C

L - długość odcinka obliczeniowego   [m]

F - siła tarcia rury preizolowanej o grunt [N/m]

E - moduł Younga dla stali  = 2,1 × 10 5  [N/mm2]

A - powierzchnia przekroju rury stalowej  [mm2]

1.1.2. Siła tarcia:

F =  × × D × H × × g × 

gdzie:

F - siła tarcia  [N/m]

Ko - współczynnik tarcia spoczynkowego w gruncie

wg Jaky’ego - średnio Ko = 0,8

D - średnica płaszcza zewnętrznego rury preizolowanej  [m]

H - głębokość ułożenia do osi rury  [m]

 - 1650g/m3 gęstość materiału pokrywającego

g - 9,81 m/s2 przyspieszenie ziemskie

 - 0,46 średni współczynnik tarcia między płaszczem a gruntem

1.1.3. Maksymalna długość montażowa dla rury preizolowanej z jednym końcem swobodnym ułożonym w gruncie:

Lmax =  [m]

dop = 190 N/mm2  maksymalne dopuszczalne naprężenie ściskające dla stali ST 37.0 BW

Wymaganą długość ramion kompensacyjnych dla kompensacji na załamaniach sieci dla różnych typów kompensacji (L, U i Z kształtowych) odczytano z nomogramów. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli nr 1.

tabela nr 1.

# PARAMETRY OBLICZENIOWE:       tzas.	   tmont.        wsp. rozsz.          moduł YOUNGA            gęst. gruntu     wsp. tarcia

tz [0C]       tm[0C]             [1/ 0C]                 E[N/mm2]                      [kg/m3]                    

135                 10              1,2E -5                   2,1E +5                            1800                     0,46