PROJEKT   TECHNICZNY

Przebudowa  sieci ciepłowniczej kanałowej  osiedlowej 2xDn200  na sieć preizolowaną 2xDn200 od komory K-14 do komory K-16  ul.  Marii Skłodowskiej-Curie  w Oleśnicy

OBIEKT: 	Sieć cieplna preizolowana 2xDN200  w rejonie ul. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy.

ADRES:	działka nr: 52/9; 52/11; 52/10; 48/1; 25; 24; 20/15 ;19

AM-24obręb   0002 Oleśnica  , jednostka ewidencyjna

Oleśnica-  miasto

BRANŻA: 		sanitarna

INWESTOR:	Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy Sp.z o.o.

ul.11 Listopada  17  56-400 Oleśnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa „PRO-INSTAL” 
				     Irena Marówka  ul. Gradowa 12/12;
				     53-028 Wrocław

DATA:		wrzesień 2025r.

| Projektant: sieć cieplna | mgr inż. Irena Marówka nr upr. 464/82/WBPP |  |
| --- | --- | --- |
| projektant: sieć cieplna | mgr inż. Tomasz Marówka nr upr. DOŚ/0262/PBS/21 |  |

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr. 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejsze opracowanie jest zgodne z umową, obowiązującymi normami, danymi wykonania pracy projektowej oraz przepisami techniczno-budowlanymi aktualnymi w dniu oddania projektu zamawiającemu. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowana do realizacji.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE, UZGODNIENIA I DECYZJE:

1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

2. Zgody właścicieli i władających

3. Uzgodnienia i decyzje

II. Opis techniczny

III. Obliczenia

IV. Zestawienie materiałów preizolowanych

V. Zestawienie materiałów tradycyjnych

VI. Spis rysunków

VII. Informacja BIOZ

- Projekt zagospodarowania terenu- przebudowy  sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200  na sieć preizolowaną 2xDn200  od komory K-14 do komory K-16 przy ul.Marii Skłodowskiej –Curie w Oleśnicy                                                                                     rys. nr 1

- Profil- przebudowywanej  sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200  na sieć preizolowaną 2xDn200  przy ul.Marii Skłodowskiej -Curie w Oleśnicy od komory K-14 do  komory K-16                                                                                                         rys. nr 2

- Schemat montażowy – przebudowywanej   sieci ciepłowniczej 2xDn200  na sieć preizolowaną 2xDn200 przy ul.Marii Skłodowskiej -Curie w Oleśnicy od komory K-14 do  komory K-16                                                                                                         rys. nr 3

- Schemat alarmowy – przebudowywanej  sieci ciepłowniczej 2xDn200  na sieć preizolowaną 2xDn200 przy ul.Marii Skłodowskiej -Curie w Oleśnicy od komory K-14 do  komory K-16                                                                                                        rys. nr 4

- Rzut i przekroje  Komory  K-14 istniejącej                                                         rys. nr 5

- Rzut i przekroje  komory K- 15  istniejącej                                                       rys. nr 6

- Rzut i przekroje komory  K-16 istniejącej                                                        rys. nr 7

- Rzut i przekroje komory  K-14/1  do zasypania                                            rys. nr 8

- Odwodnienie  sieci cieplnej                                                                             rys.  nr  9

-Szczegół przejścia sieci cieplnej przez ścianę komory K-14, K-15, K-16   rys.nr 10                                                                                                                                 - Przekroje konstrukcyjne odbudowy nawierzchni przy  UK-2                   rys. nr 11

- VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

2.zgody właścicieli

3. uzgodnienia i decyzje

II. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa osiedlowej  sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200  na sieć preizolowaną 2xDn200  przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy od komory K-14 do  komory K-16

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca zakres 				     opracowania

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Wizja lokalna

1.3. Obowiązujące normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt  przebudowy  osiedlowej sieci cieplnej kanałowej 2xDN200  na sieć cieplną preizolowaną 2xDN200  po trasie :

-od komory   istniejącej  K-14 do komory istniejącej  K-16 przez komorę istniejącą K-15  przy ul.Marii Skłodowskiej  w  Oleśnicy po  istniejącej trasie.

3. Opis ogólny:

Odcinek przebudowywanej  sieci ciepłowniczej osiedlowej  kanałowej rozpoczyna się od komory   K-14  usytuowanej  w terenie zielonym , przy budynku  ul. Lwowska 16 na zapleczu. W komorze K-14  zostanie zamurowane wyjście sieci  kanałowej  2xDn200 i w to miejsce wejdzie sieć preizolowana 2xDn200 poprzez wykonane podłączenie nowe preizolowane 2xDn200 i  end-cap wewnątrz komory  i na zewnątrz przejście wodo i gazo szczelne. Za komorą   K-14 wychodzi sieć preizolowana 2xDn200 na podsypanym piaskiem fundamencie sieci kanałowej  po trasie istniejącej. Zakręca w kolanie Z1 90st. i przebiega dalej wzdłuż pobocza ul. Marii Skłodowskiej-Curie  w chodniku z kostki bet., przecinając drogę wjazdową na zaplecze budynku mieszkalnego ul. Jana Sinapiusa 2-2d bez rozkopu w istniejącym kanale łupinowym. Przebudowywana sieć cieplna 2xDn200 dochodzi do komory odwodnieniowej K-14/1 , w której rury tradycyjne z odwodnieniem zostaną zdemontowane, a w ich miejsce ułożone zostaną rury preizolowane 2x Dn200 z trójnikiem odwodnieniowym2x Dn40 preizolowanym, który odwadnia sieć cieplną Dn200 poprzez rury preizolowane Dn40 wchodzące do studni odwodnieniowej Sodw.1 , w której na rurach Dn40 zamontowane zostaną zawory odwodnieniowe Dn40 fig. 043 z przedłużonym do terenu trzpieniem. Komora K-14/1 zostanie po ułożeniu rur preizolowanych zasypana piaskiem.

Przebudowywana sieć cieplna  preizolowana 2xDn200/219,1/315  przebiega dalej  po linii  prostej, poprzez kompensacje U- kształtowe:  UK-1 , UK-2 i UK-3, do komory K-15, gdzie sieć cieplna preizolowana biegnąca po istniejącej trasie sieci kanałowej  2xDn200  wchodzi  i wychodzi z komory istniejącej K-15 , poprzez przejście end-cap i wodo i gazo szczelne, a otwór po sieci kanałowej zostanie zamurowany. Rury tradycyjne w komorze K-15 z odgałęzieniami pozostają bez wymiany .Przebudowywana sieć cieplna Dn200przebiega następnie wzdłuż ściany szczytowej budynku mieszkalnego  ul. Plac Zwycięstwa 1-1f w chodniku z kostki betonowej, a przez drogę wjazdową na zaplecze budynku ul. Pl.Zwycięstwa 1-1f  i ul.M. Skłodowskiej-Curie nr 6 do 7a w istniejącym kanale łupinowym. Następnie zakręca w kolanie Z2 i Z3 90st. w teren zielony przy budynku ul. M. Skłodowskiej-Curie  nr 6  i przebiega do proj. U-K4  i komory K-16 w terenie zielonym, za wyjątkiem U-K4 projektowanej  , która przecina chodnik betonowy. Przebudowywana sieć cieplna 2xDn200 preizolowana  wchodzi do komory K-16 poprzez end-cap i przejście wodo i gazo szczelne i  na tym kończy się powyższe opracowanie. Na trasie sieci cieplnej preizolowanej przebudowywanej 2xDn200 zaprojektowano trójnik preizolowany T2 do istniejącego przyłącza  2xDn50 do budynku mieszkalnego przy  ul. M. Skłodowskiej-Curie  nr 6d w Oleśnicy.

Po demontażu istniejących łupin , rur stalowych Dn200 , podpór ślizgowych i stałych ,na fundamencie łupiny zostanie wysypana podsypka piaskowa , na której zostaną ułożone rury preizolowane 2xDn200/219,1/315 i zasypane piaskiem , a następnie gruntem rodzimym .

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Rury posadowić na podsypce piaskowej. Podsypkę ułożyć o grubości min.15cm, obsypkę  oraz zasypkę na wysokość min.10cm nad rury z zastosowaniem zagęszczenia ręcznego i ułożeniem taśmy ostrzegawczej i następnie mechanicznego zasypania do poziomu terenu uzupełnione gruntem rodzimym.

Zagęszczenie podsypki 095 w przypadku gruntów niespoistych, i 0,92 w przypadku gruntów spoistych.

Zagęszczenie zasypki do 095 pod ciągi piesze  i do 1 pod podbudową jezdni.

Teren ,na którym zaprojektowano przebudowę  sieci cieplnej  z łupinowej na preizolowaną 2xDn200 nie znajduje się w zakresie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .

4. Rozwiązania projektowe:

4.1 Rurociągi:

Sieć cieplną  należy wykonać z rur i kształtek preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych. Przyjęto rury z izolacją  – stalowe dla sieci cieplnych o średnicach 2x Dn2xDN 200(219,1/315);

Rura preizolowana składa się z rury stalowej właściwej atestowanej ze szwem  wykonanej ze stali St 37.0 P235GH spełniającej normy PN-EN-10217-2, PN-EN-10217-5.

Jako materiał izolacyjny zastosowano twardą piankę poliuretanową(PUR) nie zawierającą freonu 11. Pianka spełnia wszystkie wymogi normy PN-EN 253. Współczynnik przewodnictwa termicznego  = 0,027 W/mK. Pianka przystosowana jest do pracy w temp. 150°C. W piance umieszczone są druty alarmowe systemu nadzoru elektronicznego rur preizolowanych. Rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu HDPE o wysokiej gęstości. Jest ona produkowana zgodnie z warunkami normy PN-EN 253:2009

4.2. Kompensacja sieci

Przebudowywana sieć cieplna 2xDn200 preizolowana została zaprojektowane z zastosowaniem kompensacji naturalnej przy wykorzystaniu załamań trasy.

4.3. Odpowietrzenia i odwodnienia:

Sieć cieplna preizolowana 2xDN200 posiadać będzie odpowietrzenie 2xDN25  na przebudowywanej  sieci cieplnej 2xDn200 w istniejącej komorze K-14 z dwoma odpowietrzeniami  2xDn25i zaworami kulowymi odpowietrzającymi Dn25 i w komorze K-16 z dwoma odpowietrzeniami  2xDn25 i zaworami kulowymi odpowietrzającymi Dn25. Odwodnienie projektowanego odcinka przebudowywanej sieci  preizolowanej 2xDn200  odbywać się będzie  poprzez projektowany trójnik preizolowany odwodnieniowy T1odw. Dn40 i poprzez studnię  odwodnieniową Sodw.1 poprzez odwodnienie Dn40 z zaworami odcinającymi Dn40 fig. 043 z przedłużonymi trzpieniami.

5. Montaż rurociągów

Rury preizolowane należy układać w wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 15cm .Minimalny odstęp między dwiema rurami preizolowanymi powinien wynosić 20 cm dla  rur preizolowanych 2xDn200. Odstęp od rury do ścianki wykopu nie powinien być mniejszy od 20cm. Po zamontowaniu rurociągów w wykopie należy je zasypać piaskiem z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Wierzch rur należy zasypać piaskiem o min. gr. 10cm, którą także należy zagęścić. Do obsypywania rur preizolowanych stosować piasek o granulacji  2 mm bez domieszek glin. Po zamontowaniu rurociągów w wykopie należy je zasypać piaskiem z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Zasypkę należy zagęścić w tym przypadku ułożenia rurociągów do wskaźnika minimum Is>0,98, a ostatnią warstwę o grubości około 0,5m do wskaźnika Is= 1,0.

Po zasypaniu rur preizolowanych piaskiem na wierzch należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Następnie zasypać wykop gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami co 10 cm ,wskaźnik zagęszczenia Is =1,0.

W miejscach ,gdzie przebudowywana sieć cieplna przebiega po istniejącej trasie kanału łupinowego sieci cieplnej należy po demontażu istniejących łupin , rur stalowych Dn200 , podpór ślizgowych i stałych ,na fundamencie łupiny wysypać  podsypkę piaskową , na której zostaną ułożone rury preizolowane 2xDn200/219,1/315  i zasypane piaskiem , a następnie gruntem rodzimym.

6. Łączenie przewodów:

Rury stalowe i stalowe rury preizolowane należy łączyć przez spawanie gazowe używając drut spawalniczy SP-G1 do średnicy DN65mm, powyżej łukiem elektrycznym.

Rury preizolowane ze złączami zgrzewanymi elektrooporowo typ BandJoint dla średnicy Dn200 a dla przyłącza odwodnieniowego Dn40 preizolowanego złącza sieciowane SX-WP firmy Logstor lub równoważne.

Wszystkie spawy na rurach należy poddać defektoskopowym badaniom nieniszczącym (ultradźwiękowym w technice uzgodnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Oleśnicy). Dopuszczalna klasa spawów - nie wyższa niż druga.

Połączenia spawane na rurach preizolowanych należy zabezpieczyć przy pomocy termokurczliwego złącza usieciowanego radiacyjnie. W przypadku konieczności cięcia rur preizolowanych należy:

• płaszcz rurowy z PE oraz piankę izolacyjną ciąć wyłącznie piłką do metali lub tarczy tnącej,

• rury stalowe przecinać należy przy użyciu przecinarki po całkowitym oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinków po 15cm długości z obu stron punktu przecięcia,

• przed rozpoczęciem spawania odkryte izolacje piankowe zabezpieczyć przed otwartym ogniem.

Uwaga !

Zabrania się cięcia przy pomocy palnika, gdyż pianka PE przy termicznym odparowaniu wydziela izocyjanian - silnie toksyczny związek.

7.Izolacja termiczna

Rury preizolowane posiadają zespoloną izolację termiczną. Na budowie wykonanie izolacji termicznej sieci cieplnej preizolowanej ogranicza się do wykonania czynności związanych z mufowaniem połączeń rur. Mufowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu sieci preizolowanych dostawcy systemu.

8. Instalacja alarmowa:

Projektowana przebudowywana  sieć preizolowana wyposażona będzie w instalację alarmową. Podstawowym elementem instalacji alarmowej jest rura preizolowana wyposażona w przewody 2xCu o przekroju 1,5 mm2 każdy.

Wskazanie awarii odbywa się w oparciu o fizyczną zasadę pomiaru impedancji obwodu i porównanie jej z zadaną wielkością minimalną. Całość systemu ustalona jest na poziomie 3% zmiany wilgotności względnej pianki. Pozwala to na wykrycie zmiany zawilgocenia pianki natychmiast po zaistnieniu przecieku na rurze przewodowej bądź w płaszczu.

- Łączenie przewodów alarmowych i odbiór instalacji alarmowej wykonywać należy po próbie ciśnieniowej (przed mufowaniem)

- Po zakończonym łączeniu wykonać pomiary reflektometryczne.

- Projektowana sieć cieplna 2xDN200 nadzorowana będzie przez detektor usterek typu dwukanałowy usytuowany we wskazanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy w komorze istniejącej K-16  przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie w Oleśnicy,moduł kontroli stanu sieci rur preizolowanych NP4 firmy Control.

9. Próby, przygotowania do eksploatacji:

Przyłącze cieplne należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno:

• bez armatury na 2,4 MPa,

• z zamontowaną w węźle armaturą na 2,0 MPa,

- Po pozytywnym zakończeniu prób, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy pomieszczeniu  węzła cieplnego przy ul.  Lwowskiej 17 w Oleśnicy,

należy dokonać płukania sieci. Protokół prób szczelności na zimno oraz wyniku badań połączeń spawanych stanowią podstawę udzielenia gwarancji na sieć preizolowana przez wytwórcę rur preizolowanych .

10.  Wytyczne budowlane:

10.1 Przejścia sieci cieplnej przez ściany  komory K-14, K-15, K-16

Przejścia przewodów preizolowanych przez przegrody budowlane wykonać z zastosowaniem systemowych przejść wodo i gazoszczelnych DN200, Zakończenie rur preizolowanych i przejścia na rurociągi z izolacją tradycyjną należy zabezpieczyć przy pomocy pokryw końcowych END CAP. Szczegół przejścia  sieci cieplnej przez komory rys.10

11. Wytyczne do robót rozbiórkowych i  utylizacja odpadów w trakcie robót  ziemnych i montażowych

Roboty  rozbiórkowe należy  prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Złom stalowy oczyszczony z izolacji musi zostać przekazany do Zamawiającego  MGK w Oleśnicy ul. Ciepła 2 i potwierdzony protokołem odbiorowym.

Odpady utylizuje Wykonawca i przedstawi zamawiającemu protokół  z przekazania odpadów odpowiedniej instytucji.

Materiały z rozbiórki oraz powstałe w trakcie montażu sieci ciepłowniczych należy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce utylizacji lub składowania.

Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z zakresem robót i obowiązującymi przepisami.

Wszystkie prace związane z robotami ziemnymi powinny być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, część I – Rozdział 3. Roboty ziemne. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP.

Odpady w całości zostaną zagospodarowane przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę przebudowy łącznie ze złomem.

12. Roboty ziemne wykopy

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w miejscu skrzyżowań z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem właścicieli sieci.

W miejscu wykonywania spawów wykop należy pogłębić tak, by dno wykopu znajdowało się ok. 0.4m poniżej dolnej krawędzi rury.

Dno wykopu dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych stałych części oraz wyrównać. Pod przewód wykonać podsypkę grubości 15 cm. Na podsypce luźno ułożyć rurociąg. Po ułożeniu rurociągów wykonać zasypkę o grubości 10cm. ponad górną krawędź tworzącą rury. Zasypkę wykonać zaczynając obsypywać boki rur a następnie zasypywać wykop zagęszczając grunt warstwami.      Materiałami stosowanymi na podsypkę i zasypkę powinien być piasek, który nie powinien zawierać cząstek wymiarach powyżej 2mm, być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.

Wykopy po dziennych pracach na czas zmroku, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia osób postronnych.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,95-0,98 zmodyfikowanej próby Proctora.

Projekt odbudowy nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego i uzgodniony z Urzędem miasta Oleśnica.

13.  Uwagi:

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, wymogami technologii preizolowanej oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych wg COBRTI INSTAL - zeszyt 4 z 2002r, aktualizacja 08.01.2010r

- Warunki techniczne IGCP Preizolowane rurociągi ciepłownicze Zeszyt 1 2024r.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi, wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, uwidocznionymi  na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych należy wykonać wykopy kontrolne, w celu wyznaczenia dna wykopu na odcinku między kolizjami. W okolicach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonać ręcznie. Ewentualne rozbieżności rzędnych kolizji faktycznych i podanych na profilach uwzględnić w prowadzeniu sieci.

- Wykopy o ściankach pionowych, których głębokość przekracza 1,2m powinny być bezwzględnie szalowane.

- W czasie prowadzenia robót zachować warunki bhp.

- Nadzór nad robotami powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- W razie wystąpienia zbliżeń wykopów w stosunku do istniejących drzew należy je odpowiednio zabezpieczyć.

- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary geodezyjne z naniesieniem muf oraz lokalizacji kolizji.

Przed zasypaniem sieci gruntem należy wykonać jej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z art. 43 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) i   12 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia MGPiB z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

Opracowała:

mgr inż. Irena Marówka

…………………………………………………………………………………………………………

### VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| nazwa i adres obiektu budowlanego | Przebudowa istniejącej sieci kanałowej 2xDn200 osiedlowej na sieć preizolowaną 2xDn200 od komory istniejącej K-14 do komory istniejącej K-16 przy ul.Marii Skłodowskiej- Curie w Oleśnicy |
| --- | --- |
| nazwa inwestora oraz jego adres | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17 w Oleśnicy. |
| imię i nazwisko oraz adres projektanta | Irena Marówka ul. Gradowa 12/12 53-028 Wrocław |
| imię i nazwisko oraz adres sporządzającego informację | Irena Marówka ul. Gradowa 12/12 53-028 Wrocław |

Wrocław, 8 październik 2025r.

1. Zakres robót

Zakresem opracowania jest projekt  przebudowy sieci cieplnej kanałowej osiedlowej 2xDN200  na sieć cieplną preizolowaną 2xDN200  po trasie :

-od komory   istniejącej  K-14 przez komorę istniejącą K-15 do komory istniejącej  K-16 przy  ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy po  istniejącej trasie przez działki nr: 52/9; 52/11;  52/10; 48/1; 25; 24; 20/15; 19 AM-24  obręb Oleśnica  , jednostka ewidencyjna  Oleśnica- miasto

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

na terenie przeznaczonym pod przebudowę sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną 2xDn200 znajdują się tereny zielone ,drogi publiczne i dojazdowe do budynków, budynki mieszkalne i usługowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- roboty ziemne – zagrożenia wynikające z pracy ciężkiego sprzętu (koparki, spychacze, samochody ciężarowe),

- roboty sanitarne – zagrożenia wynikające z pracy środków transportowych i sprzętu zmechanizowanego,

- zagrożenia związane z obecnością osób trzecich na terenie budowy,

- zagrożenia przy pracach spawalniczo montażowych,

- przy obróbce izolacji rur preizolowanych (możliwość wystąpienia oparów cyjanowodoru w trakcie spawania lub opalania rur niedokładnie oczyszczonych z pianki termoizolacyjnej),

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

- kierownictwo poszczególnych robót należy powierzyć inżynierom, technikom i majstrom posiadającym praktykę  oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

- kadra techniczna obowiązana jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją techniczną budowy,

- pracownicy muszą być zapoznani przez kierownika budowy lub upoważnionego przez niego pracownika nadzorującego dane roboty, z obowiązującymi na budowie zasadami związanymi z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz ogólnymi zasadami obowiązującymi na całym terenie budowy, przed rozpoczęciem pracy powiadomieni muszą być o mogących wystąpić w czasie pracy zagrożeniach, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

- kierownik budowy ma obowiązek także zapoznać pracowników z zasadami BHP podczas robót ziemnych i montażowych, ustalić zasady poruszania się na terenie budowy podczas robót niebezpiecznych, korzystania z zabezpieczeń, określić sposób i kolejność montażu,

- przy wykonywaniu poszczególnych robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie,

- pracownicy przystępujący do pracy winni:

    - posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające pracownika do danego rodzaju robót, który będą wykonywać,

    - przejść odpowiednie przeszkolenie BHP w zależności od rodzaju wykonywanych prac oraz obowiązujących przepisów p.poż.,

    - posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obsługi sprzętu 
i maszyn,

- badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny być potwierdzone pisemnie przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dołączone do akt budowy.

Kierownik robót podczas wykonywania sieci cieplnej  jest  zobowiązany do wykonania planu BIOZ.

Roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni. Roboty będą prowadzone przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia:

- na placu budowy należy wytyczyć drogi i przejścia, nie kolidujące z prowadzonymi robotami oraz oznaczyć drogi ewakuacyjne,

- przejścia dla pieszych należy tak usytuować, aby ich trasa nie przechodziła przez strefy niebezpieczne,

- drogi dojazdowe powinny posiadać nawierzchnie utwardzoną,

- miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w trakcie prowadzenia robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami,

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

- ogrodzenie placu budowy nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi,

- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować instrukcję o możliwości wystąpienia zagrożenia w związku z prowadzonymi robotami i zapoznać z nią pracowników,

- budowę wyposażyć w doraźne środki medyczne i sprzęt p.poż. oraz zapoznać pracowników ze sposobami ich użycia.

- pracownicy muszą być przeszkoleni  ,jak postępować przy demontażu izolacji z azbestu,

- pracownicy muszą być ubrani w odpowiednie kombinezony i maski ochronne , chroniące ciało przed szkodliwym działaniem  azbestu.

- zdemontowaną izolację z azbestu  należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi ,

- kierownictwo budowy musi mieć podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, które odbierze zdemontowaną  izolację z azbestu  i  wywiezie na miejsce utylizacji.

Opracowała:

mgr inż. Irena Marówka