[Wpisz tutaj]

[image: image1.png]Fundusze Europejskie i i NARODOWY FUNDUSZ
Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Y

na Infrastrukture, j 1 ! 'OCHRONY SRODOWISKA

Klimat, $rodowisko - Polska Unie Europejska

i GOSPODARKI WODNEJ





Załącznik nr 6 do WUZS

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania :

  Pn.: ,,Modernizacja sieci ciepłowniczej w miejscowości  Oleśnica – zadanie 8-9 ”
Zadanie realizowane jest z Projektu ,, Modernizacja sieci ciepłowniczej w miejscowości Oleśnica’’ w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
W skład całego zadania pn.: Modernizacja sieci ciepłowniczej w miejscowości Oleśnica – zadania 8-9,  modernizacji podlegają dodatkowe odcinki sieci i przyłączy ciepłowniczych ujętych w OPZ pod numerami 3-4.  

Przedmiot umowy został podzielony na cztery zadania.
1. ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przebudową istniejącej sieci tradycyjnej na preizolowaną  na osiedlu przy ul. W. Polskiego, Sikorskiego, Sucharskiego w Oleśnicy – część północna - dotyczy sieci ciepłowniczej 2x273/400, 2x219,1/315 ( odcinek sieci ciepłowniczej od komory K-28 do K-29/4 , K 29/4 do K-29/6) – zadanie 8-9 .
         Zadanie polega na demontażu kanałowej sieci ciepłowniczej i ułożeniu sieci preizolowanej o   

         średnicach 2x273,0/400 mm – 88,0 m , 2x219,1/315 mm – 509,4 m. 
         Łączna długości to około 597,40 m.

        Sieć przebiega między komorami ciepłowniczymi  K-28;  K-29;  K29/4;  K-29/6;
        Sieć ciepłownicza przebiegać będzie przez działki nr 3/31, 3/65, 3/72, 13, 14, 3/57, 3/38, 17, 

         3/29, 18, 3/28, 3/84, 3/83, 3/85, Am-12 obręb Oleśnica.
          Informacje dodatkowe: 

           W komorze ciepłowniczej  K-29/6 należy dokonać wymiany istniejącej sieci ciepłowniczej 

           z rur stalowych dn150 i zamiany jej na rury stalowe 2xdn200. Następnie sieć należy  

           połączyć z punktem  stałym oraz z istniejącą siecią preizolowaną 2x219,1/315, gdzie 

           zamontowane są przepustnice międzykołnierzowe 2xdn200.

           Wykonawca zdemontuje w komorze istniejące przyłącze ciepłownicze 2xdn80 z rur 

           stalowych w kierunku budynku ul. Sucharskiego 8-8 poprzez wycięcie rur stalowych.
           Dodatkowo należy zamurować kanał ciepłowniczy w miejscu zdemontowanego przyłącza  

           ciepłowniczego.

· Zamawiający wymaga dostawy i  montażu przepustnic międzykołnierzowych podwójnie mimośrodowych firmy EBRO typ HP-111-SP-G PN16, DN250,DN150 lub równoważnych – montaż w komorze ciepłowniczej K-29 wg dokumentacji projektowej 
· Dodatkowo  poza dokumentacją projektową należy wstawić w pozostałych komorach przepustnice :  K-29/3 – 2szt. firmy EBRO typ HP-111-SP-G PN16, DN150 lub równoważne, oraz K-29/4 – 2 szt. firmy EBRO typ HP-111-SP-G PN16, DN200 lub równoważne – miejsce montażu wskaże Zamawiający. 
         Szczegółowy zakres zadania został opisany w Projekcie Budowlano – Wykonawczym             

         pn ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przebudową istniejącej sieci 

        tradycyjnej  na preizolowaną oraz budowa przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 

        dla zasilenia w ciepło budynków na osiedlu przy ul. W. Polskiego, Sikorskiego, 

         Sucharskiego w Oleśnicy –  część północna’’. 
2. ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przebudową istniejącej sieci tradycyjnej na preizolowaną  na osiedlu przy ul. W. Polskiego, Sikorskiego, Sucharskiego w Oleśnicy – część północna – dotyczy sieci ciepłowniczej 2x168,3/250 – odcinek od trójnika Tr4 do komory K-29/4/1
         Zadanie polega na wybudowaniu po nowej trasie fragmentu preizolowanej  sieci 
         ciepłowniczej 2x168,3/250 poprzez wpięcie w istniejącą sieć preizolowaną 2x168,3/250 za 
         pomocą trójnika Tr4  oraz częściowej przebudowie sieci w istniejącym kanale 
         ciepłowniczym i doprowadzenia jej do komory ciepłowniczej K-29/4/1. W komorze połączyć 

         sieć z istniejąca armaturą.
         Średnica sieci ciepłowniczej preizolowanej  2x168,3/250 mm,
         Łączna długości to około 135,80 m.

        Sieć przebiegać będzie  od trójnika tr4 do  komory ciepłowniczej  K-29/4/1,
        Sieć ciepłownicza przebiegać będzie przez działki nr 14, 3/57, 3/58, 3/55, 6/1 Am-12 obręb 
         Oleśnica.

         Szczegółowy zakres zadania został opisany w Projekcie Budowlano – Wykonawczym             

         pn ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przebudową istniejącej sieci 

        tradycyjnej  na preizolowaną oraz budowa przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 

        dla zasilenia w ciepło budynków na osiedlu przy ul. W. Polskiego, Sikorskiego, 

         Sucharskiego w Oleśnicy –  część północna’’. 

3. ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przebudową istniejącej sieci tradycyjnej na preizolowaną  na osiedlu przy ul. W. Polskiego, Sikorskiego, Sucharskiego w Oleśnicy – część północna – dotyczy sieci ciepłowniczej 2x168,3/250, 2x114,3/200– odcinek od komory K-29 do komory K-29/2
            Zadanie polega na demontażu kanałowej sieci ciepłowniczej dn200/150 i ułożeniu nowej 

            sieci preizolowanej od komory ciepłowniczej  K-29 do komory K-29/1 o  średnicy 
            2x168,3/250 mm i długości 56,5 m oraz od komory K-29/1 do komory K-29/2 o średnicy  
            2x114,3/200 mm i długości 31,6 m.

            Łączna długości to około 88,10 m.

            Sieć ciepłownicza przebiegać będzie przez działki nr 3/84 , Am-12 obręb Oleśnica.
4. ,,Przebudowa przyłączy ciepłowniczych kanałowych na technologie preizolowaną do budynków przy ul. Sikorskiego 1, W. Polskiego 16, Sikorskiego 3, W. Polskiego 17, Kopernika 4 – Straż Pożarna, Sucharskiego 8   – część północna. 
        Dodatkowo wymianie podlegać będą przyłącza ciepłownicze z technologii kanałowej na 

        preizolowane oraz budowa przyłączy po nowej trasie

        - ul. W. Polskiego 16 -2x60,3/125 mm, długość około 13,8 m

        - ul. Sikorskiego 1 – 2x60,3/125 mm,   długość około 13,0 m

        - ul. Sikorskiego 3 – 3g – 2x60,3/125 mm,  długość około 8,3 m

        - ul. W. Polskiego 17 – 2x60,3/125 mm,  długość około 25,2 m

        - ul. Kopernia 4 - Straż Pożarna – 2x48,3/110 mm, długość około 37,5 m - nowa trasa 

          przyłącza

        - ul. Sikorskiego 6 – Sklep Dino – 2x76,1/140 mm, długość około 6,0 m
        - ul. Sucharskiego 8 – 2x48,3/110 mm,  długość około 10,3 m – nowa trasa przyłącza

         Łączna długość przyłączy ciepłowniczych 114,1 m.

         Przyłącza ciepłownicze  przebiegać będą  przez działki nr 3/84, 3/71, 3/54, 3/57, 13, 6/1,

        AM-12  obręb Oleśnica. 

     Pozostałe informacje:
       Przejścia siecią ciepłowniczą  przez ścianę komory oraz ścianę budynku należy uszczelnić 
       według wytycznych wskazanych w  Dokumentacji projektowej.

       Sieć preizolowaną dla średnic 2x273,0/400;   2x219,1/315 mm wykonać poprzez    

        zastosowanie  złączy elektrooporowych np. Band Joint firmy Logstor lub równoważne. 

       Wykonawca przed ułożeniem sieci preizolowanej zdemontuje istniejącą sieć ciepłowniczą, 
       wyczyści istniejący kanał, wykona podsypkę z piasku na istniejącym fundamencie 
       betonowym i ułoży na niej sieć ciepłowniczą ( chyba , że w projekcie przewidziano inne 

       rozwiązanie) . W kolejnym etapie dokona połączenia rur  preizolowanych poprzez spawanie, 
        próba ciśnieniowa, montaż instalacji alarmowej , próba poprawności podłączenia instalacji 
        alarmowej, mufowanie złącz, zasypka rur, ułożenie taśmy ostrzegawczej, częściowe 
        zasypania wykopu piaskiem,  zagęszczenie wykopu, zasypanie końcowe wykopu, 
       odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 
       Przejście siecią preizolowaną pod ulicą należy wykonać poprzez wykorzystanie istniejących 
       przepustów – kanał betonowy z łupin , poprzez istniejącą rurę stalową osłonową wg 

       dokumentacji projektowej.
       Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kanałów ciepłowniczych do ułożenia rur 

       preizolowanych w szczególnie uzasadnionych  sytuacjach po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

      od Zamawiającego ( np. drzewo na trasie sieci , nowy chodnik , ścieżka rowerowa). Każda 

       sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
1. Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierownika robót  w wymaganych branżach na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wymagają tego przepisy prawa budowlanego  lub zostało to określone w wymaganiach WUZS.
2. Wykonawca uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego/sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót jeśli zajdzie taka potrzeba. Koszty po stronie Wykonawcy. Wykonawca złoży wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – sieć ciepłownicza/przyłącza ciepłownicze - koszty po stronie Zamawiającego.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienie do prowadzenia w jego imieniu spraw związany z przedmiotem umowy.
4. Wykonawca przed wejściem na teren budowy uzgodni termin rozpoczęcia prac z właścicielami  terenu zakończony spisaniem protokołu przekazania terenu na czas trwania robót
5. Zamawiający posiada zgody od właścicieli nieruchomości na wejście i prowadzenie robót budowlanych. Koszty związane z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych są po stronie Wykonawcy w tym między innymi : zajęcie terenu na czas prowadzenia budowy , zajęcie terenu  wykraczające poza przedmiot umowy, zajęcia pasa drogowego i sporządzenia projektu organizacji ruchu zastępczego, wynajęcie terenu pod zaplecze sanitarne.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wizje lokalną w celu zweryfikowania zakresu robót budowlanych względem projektu technicznego. Wizja lokalna zostanie potwierdzona poprzez spisanie protokołu z tego tytułu między Zamawiającym a potencjalnym Wykonawcą. 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami DNHS (Do No Significant Harm) oraz według założeń Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB).

Podejście do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z ideą Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB), będącego inicjatywą Unii Europejskiej, której celem jest łączenie zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego w procesach projektowania oraz realizacji inwestycji publicznych. W kontekście budowy  sieci ciepłowniczej preizolowanej  oznacza to, że:
1. Zrównoważony rozwój:

· Inwestycja ma zwiększać efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego oraz umożliwiać integrację z odnawialnymi źródłami energii.

· Zastosowane technologie i materiały powinny minimalizować negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

2. Estetyka i jakość wykonania:

· Widoczne elementy infrastruktury muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób estetyczny, trwały i spójny z otoczeniem.

· W szczególności należy dbać o przestrzenie publiczne, krajobraz miejski oraz komfort wizualny mieszkańców.

3. Włączenie społeczne:

· Inwestycja powinna być realizowana z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności – w tym osób z niepełnosprawnościami.

· Wskazane jest prowadzenie komunikacji z mieszkańcami w zakresie harmonogramu i etapów prac.

· Promowane będzie angażowanie lokalnych wykonawców i wspieranie rynku pracy na poziomie lokalnym.

8. Prace wykonywane będą na terenie  objętym ochroną archeologiczną. Wykonawca powiadomi  z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym przed rozpoczęciem robót budowlanych archeologa Pana Pawła Rozwoda, który reprezentował będzie Zamawiającego przy prowadzeniu badań archeologicznych, nr telefonu 535 189 289 w celu przekazania informacji o rozpoczęciu prac budowlanych na wskazanym obszarze. Koszty związane z obsługą archeologa są po stronie Zamawiającego.
II. ZAKRES RZECZOWY

Wykonanie zadania według poniższej Dokumentacji Projektowej.

                 Projekt Budowlano – Wykonawczy
                 EP PROJEKT Sp. z o.o. ul. Trzebnicka 12/6, 50-246 Wrocław, tel: 668 623 199

1. ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przebudową istniejącej sieci tradycyjnej na preizolowaną oraz budowa przyłączy ciepłowniczych preizolowanych dla zasilenia w ciepło budynków na osiedlu przy ul. W. Polskiego, Sikorskiego, Sucharskiego w Oleśnicy – część północna. 
2. Wykonanie i rozruch nowej sieci ciepłowniczej i przyłączy z rur i elementów preizolowanych 
              zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego.
a) Parametry sieci ciepłowniczej i przyłącza :

· temperatura pracy sieci 115/63 °C – sezon zimowy, 70/48 °C –  sezon letni, 

· ciśnienie 1,6 MPa,

b) Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową
 i włączenie jej do systemu monitorowania, poprzez zastosowanie urządzenia typ NP4  Inteligentny moduł kontroli stanu sieci rur preizolowany z możliwością współpracy zdalnej montowany na odcinku sieci do 2 km firmy Control – Automatyka i Telemetria lub urządzenie równoważne.
c) Budowa sieci ciepłowniczej  zgodnie z dokumentacją projektową, 

d) Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielami terenu i dokumentacją projektową,

e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej.
3.    Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Ustawą z dnia 7  

         lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz aktualnymi   

         polskimi normami. 

4.     Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją – Projekt Budowlano – 

          Wykonawczy.
III. Wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy

         W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno podobne zamówienie, tj. wybudował sieć ciepłowniczą preizolowaną o średnicy minimalnej 2x219,1/315 o długości minimum 600 m ze złączami zgrzewanymi elektrooporowo.
IV. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych

1.1 Ogólna charakterystyka 
Przedmiotowa sieć ciepłownicza i przyłącza zostaną wykonane  w technologii rur preizolowanych
o standardowej grubości izolacji wyposażonych w impulsową instalację alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.
1.2 Rura przewodowa
1. Wykonanie elementów systemu preizolacji powinno być zgodne z poniższymi normami oraz ich późniejszymi aktualizacjami: 
• PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 

a) • PN-EN 14419, 

b) • PN-EN 489, która jako PN-EN 489-1 objęła swoim zakresem rury pojedyncze i podwójne, 

c) • PN-EN 15689-1 oraz PN-EN 15698-2 dot. rur podwójnych. 2. Podział w 2019 roku PN-EN 13941 na dwa dokumenty: 

d) • PN-EN 13941-1 (projektowanie), 

e) • PN-EN 13941-2 (montaż).

f) •  Nowelizacja w 2022 roku EN 13941-1 i EN 13941-2
1.3 Płaszcz osłonowy
1. osłona PE-HD stosowana w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych powinna być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80)

2. materiał stosowany do produkcji osłony PE-HD powinien spełniać wymagania normy PN-​EN 253:2020

3. osłona powinna spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020

4. w przypadku tzw. tradycyjnej metody produkcji rur wewnętrzna powierzchnia osłony musi być poddana dodatkowej obróbce – koronowaniu

5. dla rur produkowanych metodą ciągłą obróbka koronowania nie jest wymagana

1.4  Wymagania odnośnie izolacji termicznej rur i elementów preizolowanych

· Izolacja termiczna powinna być wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR systemu surowcowego z czynnikiem pieniącym o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej ODP= 0, bez udziału związków chlorofluorocarbonu i chlorofluorowęglowodoru

Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 odnośnie:

· struktury komórkowej,

· gęstości,

· wytrzymałości na ściskanie,

· chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

System surowcowy PUR stosowany do produkcji rur preizolowanych stanowiących przedmiot oferty musi być wpisany do Krajowej Ocen Technicznej producenta

1.5 Wymagania odnośnie do zespołu rurowego

· Oferowany system surowcowy sztywnej pianki PUR powinien umożliwiać min. 30 letnią eksploatację rurociągów dla ciągłej temperatury pracy +120°C z okresowymi wzrostami do 140 °C zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 253 i PN EN 13941-1

· Zespół rurowy powinien powinny spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020 odnośnie: średnicy zewnętrznej i grubości ścianki płaszcza rury, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie osiowe przed starzeniem i po starzeniu, szczelności liniowej.

· długość niezaizolowanych końcówek rur stalowych rur i elementów preizolowanych powinny wynosić 220 mm.

1.6 Wymagania dotyczące zespołów kształtek preizolowanych

Łuki preizolowane

a) Wszystkie łuki stalowe muszą być wykonane jako:

· łuki stalowe zgodne z PN-EN 448:2020

· promień gięcia nie może być mniejszy niż 2,5D wg PN-EN 10253-2 

· minimalna grubość ścianki na całej długości łuku nie może być mniejsza niż grubość ścianki rury prostej o tej samej średnicy nominalnej
· owalizacja łuku w obszarze gięcia nie może być większa niż określona w PN-EN 448:2020

b) dla osłon PE-HD o średnicach mniejszych lub równych 315 mm dopuszcza się zamiast łuków preizolowanych stosowanie złączy kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem, że producent systemu rur preizolowanych ma tego typu złącza wpisane do katalogu oraz ważnej Krajowej Oceny Technicznej.

Trójniki preizolowane:
a) Wszystkie trójniki stalowe stosowane na odgałęzienia muszą być wykonane jako: 

· trójniki kute zgodne z PN-EN 10253-2 

· trójniki z wyciąganą szyjką 

· trójniki spawane z zastosowaniem nakładek wzmacniających

Grubość ścianki rury przewodowej na rurociągu głównym trójnika z wyciąganą szyjką lub bezpośrednio spawane z nakładką musi być minimum o jeden szereg większa niż grubość ścianki rur prostych.

Grubość nakładki wzmacniającej nie może by mniejsza niż grubość ścianki rury głównej w miejscu wykonania otworu odgałęzienia.

Zwężki preizolowane:
a) Zwężki powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 448:2020 dla rur 

b) Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach

c) Zwężki nie mogą być stosowane jako integralna część elementów takich jak łuki kompensacyjne oraz trójniki odgałęźne

d) Dopuszcza się stosowanie zwężek prefabrykowanych na budowie z zastosowaniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie, pod warunkiem, że producent systemu rur preizolowanych ma złącza redukcyjne sieciowane radiacyjnie własnej produkcji wpisane do katalogu oraz ważnej Krajowej Oceny Technicznej.

1.7  Wymagania dotyczące zespołów armatury preizolowanej:

a) Armatura odcinająca oraz odpowietrzenia/odwodnienia w gruncie powinna posiadać końcówki wystające poza izolację wykonane ze stali nierdzewnej

b) Armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy w temp, do 120°C przy okresowych wzrostach do 140 °C, ciśnieniu do 2,5MPa i naprężeniach osiowych do 300MPa.

c) Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w górę powinna posiadać dodatkowe uszczelnienie za pomocą nierdzewnej zaślepki gwintowanej

1.8 Wymagania dotyczące zespołów złączy izolacyjnych (muf):

a) Oferowane złącza izolacyjne (mufy) powinny spełniać wymagania normy PN-EN 489-1:2020

b) Być złączami:

· sieciowanymi radiacyjnie  dla średnic osłon PE-HD  ˂ ø 200mm

· zgrzewanymi elektrooporowo dla średnic rur przewodowych ≥  ø200mm

c) złącza muszą posiadać fabrycznie wykonane otwory do wlewania pianki PUR, które w czasie montażu zamykane są korkami wtapianymi

d) Złącza izolacyjne powinny umożliwiać kontrolę szczelności za pomocą powietrza o nadciśnieniu min. 0,2 bar przed zalaniem za pomocą płynnej pianki PUR

e) Złącza powinny mieć długość zapewniającą pokrycie wolnych końców rur preizolowanych o długości min 220 mm.

f) Dla złącz izolacyjnych zalewanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie pianki konfekcjonowanej przez producenta rur preizolowanych lub wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych o parametrach tożsamych z pianką izolacyjną rur.
g) Ze względu na możliwość wykonywania połączeń mufowych w niskich temperaturach otoczenia złącza powinny umożliwiać wstępne ich podgrzanie przed zalaniem pianką bez ryzyka skurczu w obszarze izolacji z płynnej pianki PUR

h) Dla wszystkich rodzajów złączy izolacyjnych producent powinien posiadać świadectwa z badania typu zgodne z wymaganiami PN_EN 489-1:2020

i) Dodatkowo dla złączy termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie wymagane jest badanie określające stopień usieciowania złącza. 

1.9  Wymagania dotyczące systemu nadzoru (alarmowego)

a) Oferowany system nadzoru powinien być systemem tzw. typu nordyckiego (impulsowego).

b) Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację minimum 2 miedziane nieizolowane druty alarmowe o polu przekroju 1.5 mm2 umieszczone w izolacji PUR w odległości 15mm od rury stalowej

c) Nie dopuszcza się stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodów alarmowych w koszulkach izolacyjnych

d) System alarmowy musi zapewniać zarówno możliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.
2.0. Wymagania dotyczące mat kompensacyjnych. 

Maty kompensacyjne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13941-1:2019 odnośnie parametrów sztywności. 

V . Wymagania dla wykonawstwa sieci ciepłowniczej
1.1 Trasa wykonywanej sieci ciepłowniczej
Trasę wykonywanej sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu o podane na   

planie współrzędnych punktów charakterystycznych. Wykonawca  zapewni obsługę geodezyjną – 
wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy. Koszty obsługi geodety po stronie Wykonawcy.
1.2 Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej

Wykonawca ma prowadzić roboty w taki sposób, aby ograniczyć do minimum czas wyłączenia 
z eksploatacji  sieci ciepłowniczej, która dostarcza ciepło na cele przygotowania ciepłej wody 

użytkowej.
Rozpoczęcie prac demontażowych i wyłączeniowych sieci ciepłowniczej może się rozpocząć po 

zakończeniu sezonu grzewczego. Nie wcześniej niż 01.06.2026r. chyba, że zakończenie sezonu 

grzewczego nastąpi wcześniej, wówczas Zamawiający, poinformuje o tym Wykonawcę.

Czas wyłączenia pracującej sieci ciepłowniczej na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej  w   

celu demontażu i montażu nowej sieci preizolowanej nie może być dłuższy niż 48 godzin dla 

danego rejonu w mieście gdzie prowadzony będzie remont przez Wykonawcę. 

Po tym  okresie należy z powrotem zapewnić dostawę ciepła na cele przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. 
 Dopuszcza się kolejne wyłączenia sieci ciepłowniczej do 48 godzin po akceptacji Zamawiającego.   
Wykonawca, poinformuje pisemnie Zamawiającego  z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem o 
ponownym  planowanym wyłączeniu sieci ciepłowniczej i uzyska akceptację od Zamawiającego.
VI. Prowadzenie robót
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.
VII. Nadzór nad budową
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika budowy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie branżowe. 
Podczas nieobecności kierownika budowy zastępstwo pełnić będzie wyznaczona przez niego osoba posiadająca  kwalifikacje i doświadczenie.
Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazując pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania inwestycji.

· Demontaż istniejących kanałów wraz siecią ciepłowniczą

W przypadku demontażu istniejących kanałów wraz z istniejącą siecią ciepłowniczą na odcinkach sieci po których będzie przebiegała nowa sieć ciepłownicza, zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się pozostawienie kanałów w celu ich ponownego wykorzystania po akceptacji Zamawiającego.
W przypadku samego wpięcia nowej sieci ciepłowniczej preizolowanej w sieć ciepłowniczą tradycyjna kanałową należy zastosować rozwiązanie zawarte w Projekcie technicznym.
· Ułożenie i łączenie rurociągów
Wykonawstwo sieci należy prowadzić w oparciu o wymagania techniczne według ,,Warunki Techniczne – IGCP. Preizolowane rurociągi ciepłownicze.   Zeszyt 1 wydanie 2024r

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia i certyfikaty monterów sieci (uprawnienia w zakresie grupy E2 oraz certyfikaty wystawione przez producenta rur preizolowanych wybranego przez Wykonawcę w zakresie wykonywania zespołu złączy preizolowanych).
Spawanie rur i elementów stalowych ma być wykonywane wg PN-EN ISO 9606-1.
Do spawania połączeń w rurociągach o średnicy do 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadał aktualne  uprawnienia w kategorii:

· EN 9606-1  311TBW1Ss≤3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb, lub

· EN 9606-1  141TBW1Ss>3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb.

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadał aktualne uprawnienia w kategorii:

· EN 9606-1   311TBW1Ss>3D≥50PF/PC(H-L045)ssnb,

· EN 9606-1   141TBW1Ss>3D≥50PF/PC(H-L045)ssnb.

Przed przystąpieniem do robót spawalniczych Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu certyfikaty spawaczy, zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, nadane przez Instytut Spawalnictwa.

Spawanie rurociągów i elementów powyżej średnicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywać metodą TIG lub 111, do średnicy Dn 100 dopuszcza się spawanie gazowe.

Firma wykonująca spawanie musi przedstawić na każdy rodzaj połączenia WPS, jeżeli nie posiada WPQR.

Badanie gotowych spoin ma być wykonywane poprzez badanie wizualne (VT) wg PN-EN ISO 17637, a także badania ultradźwiękowe (UT). 
Dla złącz z rur i elementów preizolowanych spawanych na budowie wymagane jest przeprowadzenie badań i przedstawienie protokołu z tych badań wykonanych przez personel posiadający certyfikat spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9712. W przypadku Laboratorium zewnętrznego wymagane jest aby ono posiadało akredytację PCA. 
Wykonawca jest zobowiązany do założenia i bieżącego prowadzenia „dziennika spawania” zgodnie z wewnętrzną instrukcją Zamawiającego pod nazwą „Instrukcja spawania” – załącznik nr 12 do SIWZ i wymogami Zamawiającego.

Preferowane jest posiadanie przez firmę kwalifikowanie technologii spawania wg norm: PN-EN ISO 15609-1 i PN-EN ISO 15609-2 PN-EN ISO 15614. 

Badania ultradźwiękowe i radiologiczne połączeń spawanych mają być prowadzone zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO 5817 na poziomie jakości „B”.

Po pozytywnym odbiorze spawania można przystąpić do łączenia instalacji alarmowej
i mufowania. Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. 
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 ºC należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem na ciśnienie p=0,02 MPa. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane są przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf. 

Na załomach trasy należy ułożyć poduszki z pianki wg dyspozycji na schemacie montażowym dokumentacji projektowej. Końce rur wprowadzone do komór należy zakończyć końcówkami termokurczliwymi. Na przejściach rur preizolowanych przez ścianę komór i studzienek zamontować podwójne pierścienie uszczelniające. 

Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania piaskiem wykopu do wysokości 10 – 15 cm pokrycia nad rurociągiem. Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur taśmę ostrzegawczą. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy zastosowaniu wibratorów. 
Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 30 cm. 
Odtworzenie terenu wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu i dokumentacją projektową wg stanu na dzień rozpoczęcia robót.
· Instalacja alarmowa
Projektowana sieć ciepłownicza wykonana zostanie z rur i elementów preizolowanych wyposażonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, których połączenie w złączach mufowanych ma utworzyć pętle instalacji alarmowej. Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane w pozycji 10ºº i 14ºº na tarczy zegara.
Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary rezystancji ich izolacji, protokół z pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu. Rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.  

Instalacji alarmową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Druty instalacji alarmowej łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego systemu alarmowego w rurach preizolowanych. 
W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system alarmowy poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych schematach instalacji alarmowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych tj. rezystancji izolacji i rezystancji pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w obecności specjalistycznych służb Zamawiającego. 

Wyniki pomiarów należy odnotować w protokole właściwym dla Zamawiającego oraz na uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym wykonywany był wykres. 

Wyniki pomiarów należy przekazać w postaci zapisanego pliku na nośniku pendrive wraz z pozostałymi protokołami i schematem powykonawczym instalacji alarmowej z naniesionymi wynikami pomiarów oraz w wersji papierowej.
· Próba ciśnienia, czyszczenie i płukanie sieci
Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z wytycznymi w Projekcie Technicznym. Ze względu na duży zład wody dopuszcza się przeprowadzenie próby powietrzem na ciśnienie 3 bary lub napełnieniu sieci ciepłowniczej wodą uzdatnioną z Ciepłowni i dobiciem ciśnienia na 16 bar po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. 
· Utylizacja odpadów
Nadmiar ziemi, izolację, obudowy kanałów, gruz, rury ciepłownicze z izolacją oraz  inne odpady Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski wykonawca uwzględni w cenie oferty. Prawdopodobnie izolacja sieci ciepłowniczej dla średnic dn250, dn200, dn150, dn100  jest wykonana z azbestu. Koszty utylizacji azbestu oraz rur stalowych jest  po stronie Wykonawcy.
W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając dodatkowo wymagania:
a) Utylizację  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Rozporządzeniem (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

b) Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i związanymi z nim aktami wykonawczymi.
c) Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporządzenia Wykonawca obowiązany jest do:

· uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarowania   odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

· przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania,

· posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

d) Przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest lub będących
w kontakcie z azbestem należy przekazać Zamawiającemu kopie:

· „Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia, 
· kopie odpowiednich zgłoszeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.    instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w  §  6  ust.  2 Rozporządzenia.

e) Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu „Oświadczenia o  prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporządzenia.
f) W/w  dokumenty  będą  integralna  częścią  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu zamówienia.

· Kolizje z istniejącym drzewostanem
Na trasie przebudowy występują drzewostany. W celu zachowania drzew przed wycinką  należy wykorzystać istniejący kanał ciepłowniczy w celu ułożenia nowych rur preizolowanych.
· Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu
Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z przebudowywaną siecią ciepłowniczą (w tym również uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
· Roboty odtworzeniowe
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będących terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników
 i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu. 
Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi.
·  Inne wymagania
Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki). W komisji winni brać udział przedstawiciele właściciela terenu, Zamawiającego i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację fotograficzną.
b) Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej.
· Informacje dodatkowe

a) Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana,  trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie z wyłączeniem zastosowania odcinków rur dłuższych niż 12 m, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady koordynacyjnej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 
b) Koszty związane z planowym płukaniem, ponownym napełnianiem sieci ciepłowniczej nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Wykonawca. Wodę uzdatnioną zapewnia Zamawiający.  


WYKONAWCA
2
TC/2/ZS/2026 „Modernizacja sieci ciepłowniczej w miejscowości  Oleśnica – zadanie 8-9”

2

[image: image1.png]