                        Załącznik nr 4
[image: image1.png]f ]
&




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ)

	Zamawiający:
	Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

Ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica

	Numer referencyjny sprawy:
	TC/2/ZP/2025

	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych” obowiązującym w Miejskiej Gospodarce Komunalnej Spółce z o.o. w Oleśnicy
„Wykonanie remontu części ciśnieniowej pierwszego i drugiego ciągu wraz z     podgrzewaczem wody i lejem zsypowym pyłów spod II ciągu oraz montażem układu mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle węglowym typu WR10 zlokalizowanego w Zakładzie Gospodarki Cieplnej, ul. Ciepła 2, 56-400 Oleśnica”.




Spis treści:
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia…………………………………………………………………….
3
      II.   Wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe i funkcjonalne...…………………………………...3 
      III.  Warunki BHP…...………………………………………………………………………………………..4
      IV. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych .……………………………………………………….5

      V. Ogólne warunki wykonania i odbioru.…………………………………………………………………….5

      VI. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

            Budowlanego .…………………………………………………………………………………………….6
      VII. Pozostałe uwagi …………………………………………………………………………………………6
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
           Przedmiotem zamówienia jest 
„Wykonanie remontu części ciśnieniowej pierwszego i drugiego ciągu wraz z podgrzewaczem wody i lejem zsypowym pyłów spod II ciągu oraz montażem układu mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle węglowym typu WR10 zlokalizowanego w Zakładzie Gospodarki Cieplnej, ul. Ciepła 2, 56-400 Oleśnica”.

Zakres prac obejmuje:

a) opracowanie technologii remontu kotła w zakresie opisanym w OPZ i zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego i UDT,
b) wystawienie poświadczeń remontu kotła dla UDT,

c) demontaż oblachowania kotła w zakresie niezbędnym do wykonania zadania,

d) demontaż obmurza kotła niezbędnego do demontażu orurowania wężownic wraz z komorami

przyrusztowymi,

e) demontaż wężownic wraz z komorami,

f) Weryfikacja techniczna istniejącej armatury przy kotłowej tzn. główne zawory odcinające kocioł, zawory bezpieczeństwa.  W razie złego stanu technicznego należy je wymienić. Pozostała armatura tzn. manometry, termometry, zawory odpowietrzające i spustowe należy wymienić na nowe,
g) demontaż leja zsypowego pyłów spod II ciągu kotła, 
h) demontaż podgrzewacza wody,
i) montaż orurowania pierwszego oraz drugiego ciągu kotła do poziomu rusztu, wykonanych z nowych rur kotłowych ø 31,8x3,2 w gat. P235GH – TC1 wraz z nowymi komorami przyrusztowymi i nowym podgrzewaczem wodnym oraz nowym lejem zsypowym pyłów spod II ciągu kotła, montaż układu mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle WR10,
j) wykonanie badań radiograficznych spawów 10% - spawów obwodowych,

k) wykonanie badań wizualnych i radiograficznych przez zakład uprawniony do montażu w kotle,

l) próba ciśnienia po remoncie,

m) próba ciśnienia przy udziale UDT,
n) odtworzenie konstrukcji stropu kotła z betonu żaroodpornego,

o) wykonanie obmurza kotła po remoncie z cegły szamotowej i uzupełnienie termoizolacji,

p) wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 
r) oblachowanie kotła z blachy falistej o grubości minimum 0,7 mm
s) kolor blachy falistej do uzgodnienia z Zamawiającym
t) uporządkowanie terenu po remoncie i odbiorze przy udziale Zamawiającego.

II. Wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe i funkcjonalne: 
Komora paleniskowa pierwszego oraz drugiego ciągu kotła wraz z podgrzewaczem wodnym ekonomizerem znajdującym się na kanale spalinowym powinny spełniać następujące wymagania:

 - Część ciśnieniowa 
a/ Wymiana orurowania pierwszego oraz drugiego ciągu kotła do poziomu rusztu, wykonanych z nowych rur kotłowych ø 31,8x3,2 w gat. P235GH – TC1 (IoK10) wraz z nowym podgrzewaczem wodnym odzyskującym ciepło ze spalin – ekonomizerem o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych. Wymaga się, aby ekonomizer umożliwiał utrzymanie stałej temperatury spalin na poziomie nie mniejszym niż 125℃ aby nie doprowadzić spalin do schłodzenia poniżej,, punktu rosy”.

Ekonomizer musi być tak skonstruowany, aby umożliwiać bezproblemową wymianę rur. Powierzchnia grzewcza tzn. ułożenie rur powinno być pionowe. Konstrukcja ekonomizera powinna posiadać swobodny dostęp do rur w celu ich czyszczenia i ewentualnie wymiany. Wymagane jest zastosowanie by-passu dla spalin w momencie rozruchu kotła lub przy pracy z niewielkim obciążeniem.
Nominalna moc cieplna kotła WR10 z ekonomizerem musi wynosić niezmiennie 11,63 MW.
b/ Zabudowa komór przyrusztowych z nowych rur ø159x8 w gat. P265GH (IoK18) umieszczonych wewnątrz komory paleniskowej. Komora przyrusztowa musi posiadać wyczystkę (otwór rewizyjny) i odwodnienie, które jako jedyne mogą wychodzić poza obmurze komory paleniskowej.
c/ Zastosowanie odgięć rur ekranowych w środkowej części obmurza komory paleniskowej (wziernik).
d/ Wymiana istniejącej armatury pomiarowej na nową oraz weryfikacja stanu technicznego zaworów odcinających wraz z zaworami bezpieczeństwa.
- Konstrukcja stalowa:
a/ Przyrusztowe komory ekranów bocznych posadowione zostaną na podporach mocowanych do belek konstrukcji nośnej kotła.
b/ Przy wykonaniu ścian bocznych komory paleniskowej zostaną zamontowane nowe włazy i wzierniki oraz wizjer w środkowej części komory paleniskowej.
c/ Wykonanie nowego kanału spalinowego, w którym zamontowany zostanie podgrzewacz wodny. Kanał spalinowy powinien posiadać możliwość demontażu ścian osłonowych, aby umożliwić ewentualne naprawy części ciśnieniowej. Ściany kanału spalinowego powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości min. 5 mm. oraz powinna być ona zabezpieczona antykorozyjnie.
d/ Wykonanie nowego leja zsypowego pyłów II ciągu znajdującego się pod drugim ciągiem części ciśnieniowej, zawierający właz rewizyjny.
 
- Obmurowanie pierwszego oraz drugiego ciągu: 

a/ Nowe, murowane z cegły szamotowej ściany boczne komory paleniskowej. 
b/ Nowe, murowane z cegły szamotowej o szerokości 115mm ściany kotła.
c/ Wykonanie nowego stropu kotła z betonu żaroodpornego.
d/ Izolacja cieplna z wełny mineralnej oraz opancerzenie z blachy falistej stalowej o grubości min. 0,7mm zabezpieczonej farbą.
- Układ mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle WR10 typu OP-2 lub równoważny
a/ układ obijaków typu mechanicznego
b/ zastosowanie minimum 7 sztuk elektromagnetycznych obijaków 

c/zastosować zasilenie z szafy sterującej typ UZO z podziałem na dwie sekcje góra i dół pęczka o biciu naprzemiennym obijaków

d/ wykonanie projektu dla powyższego układu i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji
- Dane techniczne kotła

a/ Wydajność maksymalna trwała – 11,63 MW

b/ Ciśnienie rurowe – do 1.6 MPa


c/ Ciśnienie obliczeniowe – 1,6MPa


d/ Pojemność wodna – 5,8 m3


e/ Powierzchnia ogrzewalna – 872 m2

(w tym dodatkowy podgrzewacz wody) – 72m2


f/ Temperatura wody na wlocie (nominalna) - 70°C


g/ Temperatura wody na wylocie (nominalna) - 150°C


h/ Nominalny przepływ wody – 124 Mg/h


i/ Opór hydrodynamiczny przepływu wody z odpylaczem - ⁓0,1MPa


j/ Opór hydrodynamiczny przepływu spalin – 900Pa


k/ Sprawność obliczeniowa przy wydajności max trwałej – 81-82%


l/ Temperatura spalin za podgrzewaczem wodnym – ok. 170°C
III. Warunki BHP

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących BHP.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 
3. Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak, wciągarki, windy
przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.
6. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
7. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są
uwzględnione w cenie ryczałtowej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do
posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi
przepisami.
9. Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
10. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
wyniku realizacji robot albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie, jeżeli go
spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy.
IV. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych.
1. Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną.
2. Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
V. Ogólne warunki wykonania i odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót.
Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji inwestycji będzie nadzorowane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela, na każdym etapie prac remontowych. Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów w Polsce.

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i otrzymania pisma od Wykonawcy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o odbiorze końcowym. Odbiór robót będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisma od Wykonawcy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą poprzedzone powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.
VI. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

- W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót. 

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych.
VII. Pozostałe informacje.   
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał uzgodnienia remontu kotła WR10 z UDT.

2) Wykonawca będzie wykonywał remont kotła na podstawie istniejącego projektu.
3) Dopuszcza się niewielkie zmiany w konstrukcji części ciśnieniowej kotła w przypadku zmiany konstrukcji podgrzewacza wody – ekonomizera pod warunkiem spełnienia wymagania, że łączna nominalna moc cieplna kotła i podgrzewacza wody wyniesie niezmiennie 11,63 MW co zostanie uzgodnione i zaakceptowane przez UDT.  Wykonawca w pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę istniejącego projektu dla części ciśnieniowej I i II ciągu w kotle węglowym WR10.  
4) Dopuszcza się zmianę budowy konstrukcji istniejącego podgrzewacza wodnego pod warunkiem wykazania lepszego rozwiązania technicznego. Dokumentacja taka musi zostać zatwierdzona w UDT. Wykonawca w pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę istniejącego projektu podgrzewacza wody dla kotła WR10.
5) Wszelkie zmiany dokonywane podczas przeprowadzenia remontu muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone, jeśli tego wymagają przepisy w odpowiednim organie administracyjnym między innymi w UDT. 
6)  Zamawiający zastrzega sobie uzgodnienie dokumentacji przed jej zatwierdzeniem w UDT.
7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiającego protokołem.

8) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z istniejącą instalacją i jej projektem, na podstawie którego będzie wykonany remont części ciśnieniowej I i II ciągu oraz podgrzewacza wody -ekonomizera i leja zsypowego pyłów II ciągu kotła. Projekty dostępne będą w siedzibie Zamawiającego – Zakład Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy ul. Ciepła 2 56-400 Oleśnica. 
7

