Załącznik nr 6 do SWZ 
 
WYKAZ GWARNATOWANYCH PARAMETRÓW KONTROLNYCH 
dotyczy postępowania pn.: „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica" 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 
ul. 11 Listopada 17 
56-400 Oleśnica 
 
WYKONAWCA: 
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 
 
	Lp. 
	Nazwa Wykonawcy 
	Adres wykonawcy 

	      
	      
	      

	      
	      
	      


 
Wymagane Parametry Kontrolne niezbędne do uzyskania przez Wykonawcę w okresie 72 godzinnego ruchu próbnego przedstawia tabela poniżej. Nieuzyskanie wymaganych Parametrów Kontrolnych w ramach Pomiaru Kontrolnego powoduje nieodebranie Robót budowlanych. Parametry gwarantowane kontrolne są niezbędne do uzyskania w trakcie całego okresu gwarancyjnego. 
 
	L.p. 
	Wymagane parametry techniczne 
	Jednostka 
	Wymagane parametry 
	Proponowane parametry 

	1. 
	Ilość jednostek 
	szt. 
	1 
	      

	2. 
	Moc elektryczna 
	MWe 
	0,999 
	      

	3. 
	Moc cieplna 
	MWt 
	1,0
	      

	4. 
	Sprawność gwarantowana elektryczna brutto jednostki wytwórczej dla 100% obciążenia wytwórczego 
(licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa gazowego liczonej do wartości opałowej) 
	% 
	>41 
	      

	5. 
	Sprawność gwarantowana całkowita jednostki wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) 
	% 
	>83 
	      

	6. 
	Moc elektryczna brutto na zaciskach generatora jednostki wytwórczej 
	MWe 
	0,999 
	      

	7. 
	Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na NOX w spalinach suchych, w warunkach normalnych, po przeliczeniu na 15% zawartość tlenu w spalinach na wlocie do komina 
	mg/Nm3 
	< 95 
	      

	8. 
	Ochrona akustyczna: na stanowisku pracy w odległości 1 metra od wszystkich nowo zabudowanych źródeł hałasu 
	dB(A) w dzień 
	≤ 75 dB (A) dla pomiaru w porze dziennej 
	      

	9. 
	Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń 
	 
	Wg 
ISO-10816/7919 klasa A 
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	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty 
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość i data 

	      
	 
	 
	      

	      
	 
	 
	      


   
  
  
  
 
