Załącznik nr 7 do SWZ 
 
WYKAZ PARAMETRÓW NOMINALNYCH
dotyczy postępowania pn.: „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica" 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 
ul. 11 Listopada 17 
56-400 Oleśnica 
 
WYKONAWCA: 
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 


 
	Lp. 
	Nazwa Wykonawcy 
	Adres wykonawcy 

	      
	      
	      

	      
	      
	      


 
 


	L.p. 
	Wymagane parametry techniczne  
	Jednostka 
	Wymagane parametry 
	Proponowane parametry 

	1. 
	Moc elektryczna brutto 
(na zaciskach generatora jednostki wytwórczej) 
	MWe 
	0,999 
	      

	2. 
	Moc cieplna łączna jednostki przesłana do lokalnego systemu ciepłowniczego 
(na wyjściu z jednostki wytwórczej – licznik energii cieplnej) 
	MWt 
	1,0 
	      

	3. 
	Sprawność gwarantowana elektryczna brutto jednostki wytwórczej 
(licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa gazowego liczonej do wartości opałowej) 
	% 
	> 42 
	      

	4. 
	Sprawność gwarantowana całkowita jednostki wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) 
	% 
	> 85 
	      

	5. 
	Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na NOX w spalinach suchych, w warunkach normalnych, po przeliczeniu na 15% zawartość tlenu w spalinach na wlocie do komina 
	mg/Nm3 
	< 95 
	      



Uwaga: Wartości należy zadeklarować zgodnie z kartą katalogową dla temperatur 70/95st. C i schłodzenia spalin do 110 st. C
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	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty 
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość i data 

	      
	 
	 
	      

	      
	 
	 
	      


 
 
   
  
  
  
 
